Міністерство освіти та науки України

Луцький національний технічний університет

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЦИВІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

Методичні вказівки до самостійних занять

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

з дисципліни

«СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ»

галузь знань –G  Інженерія,  виробництво та будівництво

спеціальність – G3     Електрична інженерія

освітня програма – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання

Луцьк 2025

УДК 621.317.3 (076)

До друку

Голова вченої ради

факультету архітектури, будівництва та дизайну

_______________ О.В.Андрійчук

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозиторій ЛНТУ

Директор бібліотеки ________________ Н.П. Поліщук

Затверджено вченою радою факультету архітектури, будівництва та дизайну ЛНТУ,

протокол № __ від «____ » __________2025 року.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри електричної інженерії ЛНТУ, протокол № __ від « __ » __________ 2025 року.

Завідувач кафедри електричної інженерії __________ Ю.В. Грицюк

Укладач: ______ Л. Н. Добровольська, кандидат технічних наук, професор кафедри електричної інженерії ЛНТУ,

Рецензент: _____________ В. І. Волинець, кандидат технічних наук, доцент кафедри електричної інженерії ЛНТУ

Відповідальний

за випуск:______________ Ю.В. Грицюк, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електричної інженерії ЛНТУ

| Е75 | Системи електрозабезпечення цивільних об’єктів, [Текст] : методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань –G Інженерія, виробництво та будівництво спеціальності – G3 Електрична інженерія освітньої програми – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Н. Добровольська. Луцьк : ВІП ЛНТУ. 2025. 32 с. |
| --- | --- |

Методичне видання складене відповідно до робочої програми дисципліни «Електрозабезпечення цивільних об’єктів».    У виданні розглядаються  тематичний план дисципліни, питання для самостійного опрацювання, перелік контрольних запитань для самоперевірки та варіанти ІНПЗ, а також перелік літератури.

© Л.Н. Добровольська, 2025

ЗМІСТ

ВСТУП	4

1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ	4

2 ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ	5

3 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ	7

4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ	.9

ДОДАТКИ	18

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	38

ВСТУП

Організація самостійної роботи студентів вимагає особливої уваги, тому, що частина питань кожної теми виноситься на самостійне вивчення студентами. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених кафедрою для вивчення навчальної дисципліни. Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння під час самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалами, який опрацьовується на навчальних заняттях. Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння під час самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалами, який опрацьовується на навчальних заняттях. До складу исамостійної роботи входить і комплексне науково практичне індивідуальне завдання ( КНПІЗ).

Метою виконання КНПІЗ є розвиток навичок самостійної роботи, систематизація знань, поглиблене вивчення інформаційних систем, узагальнення класифікаційних ознак, закріплення теоретичних знань та практичне застосування знань студента з навчального курсу; при його виконанні та оформленні студент використовує комп’ютерну техніку.

КНПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання КНПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту.

При виконанні та оформленні КНПІЗ студент може використовувати наявну базу службової документації із кафедральної лабораторії, законодавчу базу, інтернет-ресурси.

- НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Процес організації самостійної роботи студентів включає такі етапи:

- підготовчий (визначення мети, складання програми, підготовка методичного забезпечення, устаткування);

- основний (реалізація програми, використання прийомів пошуку інформації, засвоєння, переробки, застосування, передачі знань, фіксація результатів, самоорганізація процесу роботи);

- завершальний (оцінка значущості і аналіз результатів, їх систематизація, оцінка ефективності програми і прийомів роботи, висновки про напрями оптимізації праці).

Організація самостійної роботи здобувача освіти в Луцькому національному технічному університеті базується на таких документах:

- 1. Законі України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII.

- 2. Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556VII.

- 3. Положенні №710 «Про організацію освітнього процесу в Луцькому національному технічному університеті».

- 4. Положенні «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної та виховної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450).

Здобувачі вищої освіти здійснюють щоденні заняття самостійною роботою, складають графік самостійної роботи з урахуванням розкладу аудиторних занять, а також з метою швидкого пошуку необхідної літератури оволодівають навиками користування ресурсами бібліотеки та джерелами Internet.

2. ПЛАНУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Організація самостійної роботи студентів вимагає особливої уваги, тому, що частина питань кожної теми виноситься на самостійне вивчення студентами. Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених кафедрою для вивчення навчальної дисципліни. Навчальний матеріал, передбачений для засвоєння під час самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалами, який опрацьовується на навчальних заняттях.

| № з/п | Тематика | Кількість годин |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
|  | Змістовий модуль 1 | 50 | 60 |
| 1 | Тема 1. Схеми розподілу електроенергії Література: [1,2]. | 12 | 20 |
| 2 | Тема 2. Особливості вибору і встановлення автоматичних вимикачів, пристроїв обліку електроенергії. Література: [1, 5]. | 14 | 16 |
| 3 | Тема 3. Розрахунок навантажень комунально-побутових приймачів. Література: [1,2]. | 24 | 26 |
|  | Змістовий модуль 2 | 55 | 70 |
| 4 | Тема4. Визначення оптимальної потужності міських ПС. Література: [1, 6]. | 5 | 10 |
| 5 | Тема 5. Визначення найвигіднішої кількості трансформацій електроенергії міських мереж. Вибір кількості рівнів трансформації напруг. Література: [1, 5]. | 15 | 20 |
| 6 | Тема 6. Схеми внутрішніх розподільчих мереж міст напругою до 1000 В. Література: [1, 6]. | 10 | 15 |
| 7 | КНПІЗ | 25 | 25 |
| Разом: |  | 105 | 140 |

3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Що розуміється під електричним устаткуванням (електричною станцією, підстанцією)?

2. Яка залежність між потужністю передачі і номінальною напругою ЛЕП

3. Охарактеризуйте систему електропостачання міста?

4. Які центри живлення в системах електропостачання міст?

5. Чим відрізняються мережі живлення від мереж розподілу електроенергії?

6. Наведіть ознаки класифікації електричних мереж?

7. Які значення номінальних напруг встановлені для електричних мереж?

8. В яких одиницях вимірюють силу світла, світловий потік і освітленість?

9. Поясніть режими роботи електричної мережі?

10. Які види освітлення робочих місць застосовують в умовах будівництва?

11. Які джерела світла застосовують на будівельних майданчиках і під-

приємствах будівельної індустрії?

12. Які види світильників застосовують на практиці?

13. В яких випадках застосовують прожектори?

14. Що характеризує коефіцієнт попиту електроприймача?

15. Поясніть сутність розрахунку навантаження за методом питомих втрат?

16. Як визначається максимальна активна потужність електричного освітлення?

17. Яка різниця між потужностями на високій і низькій сторонах трансформатора?

18. Який документ визначає порядок разрахунку електричних навантажень

житлових і громадських будинків?

19. На які групи поділяються житла за ознакою оснащенності побутовими

приладами?

20. Скількі рівнів електрифікації встановлюють ДБН В.2.5-23-2003 для

жител 2-го виду?

21. Як залежить коефіцієнт попиту житла від заявленої потужності елект-

роприймачів у житлі?

22. Поясніть фізичну сутність коефіцієнта одночасності?

23. Поясніть характер зміни коефіцієнту попиту ліфтових установок в за-

лежності від числа поверхів і кількості ліфтових установок у будинку?

24. Поясніть основні особливості розрахунку навантаження громадських

будинків?

25. Поясніть характер зміни коефіцієнту попиту для розрахунку робочого

освітлення громадських, адміністративних і побутових будинків?

26. Як визначається розрахункове навантаження ліній, що живлять розет-

ки у громадських і адміністративних будинках?

27. Як визначається розрахункове навантаження ліній живлення техноло-

гічного устаткування і посудомийних машин?

28. Які фактори впливають на вибір напруги зовнішнього електропостачання?

29 У чому суть розкрупнення ГПП?

30. Як можна реконструювати схему зовнішнього електропостачання при зростанні електричних навантажень?

31. Охарактеризуйте систему електропостачання міста?

32. Які центри живлення в системах електропостачання міст?

33. Чим відрізняються мережі живлення від мереж розподілу електроенергії?

34. Наведіть ознаки класифікації електричних мереж?

35. Які значення номінальних напруг встановлені для електричних мереж?

36. Яка залежність між потужністю передачі і номінальною напругою ЛЕП?

37. Яка напруга нахивається номiнальною ?

37. Які електропримачі відносять до особливої групи?

38. На які групи поділяють споживачів міст за ознакою характера елект-

ропостачання і призначення?

39. Які схеми живлячих мереж і в яких випадках застосовуються у містах?

40. Поясніть режими роботи електроприймачів?

4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

Завдання ІНПЗ- Спроектувати систему електропостачання  заданного обєкта.

План мікрорайону                                      М 1:5000

3

8

7

6

5

4

2

1

10

26

25

23

22

21

20

24

19

18

17

16

15

14

13

12

11

9

Специфікація:

| Номер на плані | Найменування | Кількість під'їздів | Кількість поверхів | Кількість квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житловий будинок | 7 | 9 | 252 |
| 5,20,23,24 | Житловий будинок | 6 | 9 | 216 |
| 6,26 | Житловий будинок | 4 | 9 | 144 |
| 2,21,25 | Житловий будинок | 2 | 9 | 72 |
| 3,8,22 | Житловий будинок | 3 | 9 | 108 |
| 7 | Житловий будинок | 7 | 12 | 336 |
| 9,10,16,14 | Житловий будинок | 4 | 12 | 192 |
| 19 | Житловий будинок | 3 | 12 | 144 |
| 11 | Житловий будинок | 5 | 12 | 240 |
| 4 | Житловий будинок | 5 | 9 | 180 |
| 13 | Житловий будинок | 2 | 16 | 128 |
| 12 | Дитячий садок | - | - | 400 місць |
| 18 | Школа | - | - | 2000 місць |
| 17 | Стадіон | - | - | - |
| 15 | Торговий центр | - | - | 2000 м2 |

Примітка. План району студент проектує довільно. По погодженню з викладачем допускаються інші варіанти індивідуального завдання.

Варіант 1

Таблиця  В1.- Дані центру живлення

| Дані | Варіант 1 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 8,9 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування | кВт на місце | 350 |
| 2 | Продовольчі магазини без кондиціонування | кВт на м2 торгової зали | 95 |
| 3 | Перукарня | кВт на робоче місце | 12 |
| 4 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 315 |
| 5 | Професійно-технічне училище | кВт на 1 учня | 905 |
| 6 | Хімчистка | кВт на кг | 45 |
| 7 | Кінотеатр з кондиціонуванням | кВт на місце | 80 |
| 8 | Пансіонат | кВт на місце | 160 |
| 9 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 530 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 120 |
| 11 | Житлові будинки з електричними плитами 55 | кВт на квартиру | 120 |
| 12 | Житлові будинки з електричними плитами 70 | кВт на квартиру | 250 |
| 13 | Житлові будинки з електричними плитами 95 | кВт на квартиру | 80 |
| 14 | Аптека з приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 70 |
| 15 | Школа | кВт на 1 учня | 600 |
| 16 | Ліфтові установки до 12 поверхів |  | 8 |

Варіант 2

Таблиця В.1 – Дані центру живлення

| Дані | Варіант 5 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 3,5 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування частково електрифіковані | кВт на місце | 200 |
| 2 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | кВт на м2 торгової зали | 120 |

| 3 | Перукарня | кВт на робоче місце | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 78 |
| 5 | Професійно-технічне училище | кВт на учня | 850 |
| 6 | Хімчистка | кВт на кг | 102 |
| 7 | Кінотеатр з кондиціонуванням | кВт на місце | 120 |
| 8 | Пансіонат | кВт на місце | 310 |
| 9 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 205 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 187 |
| 11 | Житлові будинки з електричними плитами 55 | кВт на квартиру | 450 |
| 12 | Житлові будинки з електричними плитами 70 | кВт на квартиру | 310 |
| 13 | Житлові будинки з електричними плитами 95 | кВт на квартиру | 248 |
| 14 | Аптека з приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 115 |
| 15 | Школа | кВт на 1 учня | 580 |
| 16 | Лікарня | кВт на ліжко | 610 |
| 17 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 560 |
| 18 | Ліфтові установки до 12 поверхів |  | 14 |

Варіант 3

Таблиця В.1 – Дані центру живлення

| Дані | Варіант 4 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 4,6 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування | кВт на місце | 400 |
| 2 | Підприємство громадського харчування частково електрифіковані | кВт на місце | 600 |
| 3 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | кВт на м2 торгової зали | 70 |
| 4 | Перукарня | кВт на робоче місце | 10 |
| 5 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 500 |
| 6 | Хімчистка | кВт на кг | 51 |
| 7 | Кінотеатр без кондиціонування | кВт на місце | 110 |
| 8 | Профілакторій | кВт на місце | 180 |
| 9 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 390 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 135 |
| 11 | Житлові будинки з газовими плитами 55 | кВт на квартиру | 62 |
| 12 | Житлові будинки з газовими плитами 70 | кВт на квартиру | 75 |
| 13 | Житлові будинки з газовими плитами 95 | кВт на квартиру | 120 |
| 14 | Аптека з приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 95 |
| 15 | Школа | кВт на 1 учня | 480 |
| 16 | Лікарня хірургічного профілю | кВт на ліжко | 620 |
| 17 | Терапевтичний корпус | кВт на ліжко | 240 |
| 18 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 360 |
| 19 | Ліфтові установки 12 і більше поверхів |  | 11 |

Варіант 4

| Дані | Варіант 10 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 12,4 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування | кВт на місце | 610 |
| 2 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | кВт на м2 торгової зали | 50 |
| 3 | Перукарня | кВт на робоче місце | 13 |
| 4 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 270 |
| 5 | Хімчистка | кВт на кг | 63 |
| 6 | Кінотеатр з кондиціонуванням | кВт на місце | 60 |
| 7 | Профілакторій | кВт на місце | 260 |
| 8 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 510 |
| 9 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 180 |
| 10 | Житлові будинки з газовими плитами (S=55м2) | кВт на квартиру | 120 |
| 11 | Житлові будинки з газовими плитами (S=70м2) | кВт на квартиру | 302 |
| 12 | Житлові будинки з газовими плитами (S=95м2) | кВт на квартиру | 220 |
| 13 | Аптека без приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 55 |
| 14 | Школа | кВт на 1 учня | 500 |
| 15 | Лікарня | кВт на ліжко | 305 |
| 16 | Ліфтові установки |  | 12 |

Варіант 5

Таблиця В.1 – Дані центру живлення

| Дані | Варіант 3 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 23,6 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування частково електрифіковане | місць | 390 |
| 2 | Продовольчий магазин без кондиціонування | м2 торгової зали | 85 |
| 3 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | м2 торгової зали | 65 |
| 4 | Перукарня | робочих місць | 18 |
| 5 | Готель з кондиціонуванням повітря | місць | 150 |
| 6 | Професійно-технічне училище | учнів | 1100 |
| 7 | Кінотеатр з кондиціонуванням | місць | 95 |
| 8 | Пансіонат | місць | 175 |
| 9 | Поліклініка | відвідувачів за зміну | 240 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | м2 торгової зали | 150 |
| 11 | Будинок з квартирами з електричними плитами площею 55 м2 | квартир | 350 |
| 12 | Будинок з квартирами з електричними плитами площею 70 м2 | квартир | 240 |
| 13 | Будинок з квартирами з електричними плитами площею 95 м2 | квартир | 120 |
| 14 | Терапевтичний корпус | ліжок | 130 |
| 15 | Школа | учнів | 520 |
| 16 | Лікарня хірургічного профіля | ліжок | 450 |
| 17 | Дитяча лікарня | ліжок | 480 |
| 18 | Ліфтові установки до 12 поверхів |  | 12 |

Варіант 6

Таблиця В.1 – Дані центру живлення

| Дані | Варіант 4 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 5 |

Таблиця В.2 – Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування | кВт на місце | 400 |
| 2 | Підприємство громадського харчування частково електрифіковані | кВт на місце | 600 |
| 3 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | кВт на м2 торгової зали | 70 |
| 4 | Перукарня | кВт на робоче місце | 10 |
| 5 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 500 |
| 6 | Хімчистка | кВт на кг | 51 |
| 7 | Кінотеатр без кондиціонування | кВт на місце | 110 |
| 8 | Профілакторій | кВт на місце | 180 |
| 9 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 390 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 135 |
| 11 | Житлові будинки з газовими плитами 55 | кВт на квартиру | 62 |
| 12 | Житлові будинки з газовими плитами 70 | кВт на квартиру | 75 |
| 13 | Житлові будинки з газовими плитами 95 | кВт на квартиру | 120 |
| 14 | Аптека з приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 95 |
| 15 | Школа | кВт на 1 учня | 480 |
| 16 | Лікарня хірургічного профілю | кВт на ліжко | 620 |
| 17 | Терапевтичний корпус | кВт на ліжко | 240 |
| 18 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 360 |
| 19 | Ліфтові установки 12 і більше поверхів |  | 11 |

Варіант 7

Таблиця В.1 – Дані центру живлення

| Дані | Варіант 1 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 43,7 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування | кВт на місце | 1240 |
| 2 | Продовольчі магазини без кондиціонування | кВт на м2 торгової зали | 45 |
| 3 | Перукарня | кВт на робоче місце | 15 |
| 4 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 1090 |
| 5 | Професійно-технічне училище | кВт на 1 учня | 450 |
| 6 | Хімчистка | кВт на кг | 67 |
| 7 | Кінотеатр з кондиціонуванням | кВт на місце | 80 |
| 8 | Пансіонат | кВт на місце | 160 |
| 9 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 530 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 120 |
| 11 | Житлові будинки з електричними плитами 55 | квартир | 120 |
| 12 | Житлові будинки з газовими плитами 70 | квартир | 365 |
| 13 | Житлові будинки з електричними плитами 95 | квартир | 180 |
| 14 | Аптека з приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 70 |
| 15 | Школа | кВт на 1 учня | 600 |
| 16 | Лікарня | кВт на ліжко | 520 |
| 17 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 520 |
| 18 | Ліфтові установки до 12 поверхів |  | 8 |

Варіант 8

Таблиця В.1 – Дані центру живлення

| Дані | Варіант 5 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 12,7 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування частково електрифіковані | кВт на місце | 420 |
| 2 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | кВт на м2 торгової зали | 220 |
| 3 | Перукарня | кВт на робоче місце | 14 |
| 4 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 78 |
| 5 | Професійно-технічне училище | кВт на учня | 850 |
| 6 | Хімчистка | кВт на кг | 102 |
| 7 | Кінотеатр з кондиціонуванням | кВт на місце | 120 |
| 8 | Пансіонат | кВт на місце | 310 |
| 9 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 205 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 187 |
| 11 | Житлові будинки з газовимим плитами 55 | квартир | 1450 |
| 12 | Житлові будинки з газовими плитами 70 | квартир | 1310 |
| 13 | Житлові будинки з електричними плитами 95 | квартир | 1248 |
| 14 | Аптека з приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 115 |
| 15 | Школа | кВт на 1 учня | 580 |
| 16 | Лікарня | кВт на ліжко | 610 |
| 17 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 560 |
| 18 | Ліфтові установки до 12 поверхів |  | 14 |

Варіант 9

Таблиця В.1 – Дані центру живлення

| Дані | Варіант 4 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 4,6 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування | кВт на місце | 400 |
| 2 | Підприємство громадського харчування частково електрифіковані | кВт на місце | 600 |
| 3 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | кВт на м2 торгової зали | 70 |
| 4 | Перукарня | кВт на робоче місце | 10 |
| 5 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 500 |
| 6 | Хімчистка | кВт на кг | 51 |
| 7 | Кінотеатр без кондиціонування | кВт на місце | 110 |
| 8 | Профілакторій | кВт на місце | 180 |
| 9 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 390 |
| 10 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 135 |
| 11 | Житлові будинки з газовими плитами 55 | квартир | 340 |
| 12 | Житлові будинки з газовими плитами 70 | квартир | 450 |
| 13 | Житлові будинки з газовими плитами 95 | квартир | 243 |
| 14 | Аптека з приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 95 |
| 15 | Школа | кВт на 1 учня | 480 |
| 16 | Лікарня хірургічного профілю | кВт на ліжко | 620 |
| 17 | Терапевтичний корпус | кВт на ліжко | 240 |
| 18 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 360 |
| 19 | Ліфтові установки 12 і більше поверхів |  | 11 |

Варіант 10

| Дані | Варіант 10 |
| --- | --- |
| Тип центру живлення | РП |
| Напруга центру живлення, кВ | 10 |
| Величина початкового струму трифазного короткого замикання на шинах центру живлення, кА | 32,9 |

Дані об’єктів

| № | Найменування | Одиниця вимірювання | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підприємство громадського харчування | кВт на місце | 610 |
| 2 | Продовольчий магазин з кондиціонуванням | кВт на м2 торгової зали | 50 |
| 3 | Перукарня | кВт на робоче місце | 13 |
| 4 | Готель з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 270 |
| 5 | Хімчистка | кВт на кг | 63 |
| 6 | Кінотеатр з кондиціонуванням | кВт на місце | 60 |
| 7 | Профілакторій | кВт на місце | 260 |
| 8 | Поліклініка | кВт на відвідувачів за зміну | 505 |
| 9 | Універсам з кондиціонуванням повітря | кВт на м2 торгової зали | 180 |
| 10 | Житлові будинки з газовими плитами (S=55м2) | кВт на квартиру | 120 |
| 11 | Житлові будинки з газовими плитами (S=70м2) | кВт на квартиру | 302 |
| 12 | Житлові будинки з газовими плитами (S=95м2) | кВт на квартиру | 220 |
| 13 | Аптека без приготуванням ліків | кВт на м2 торгової зали | 55 |
| 14 | Школа | кВт на 1 учня | 500 |
| 15 | Лікарня | кВт на ліжко | 305 |
| 16 | Дитяча лікарня | кВт на ліжко | 510 |
| 17 | Ліфтові установки |  | 12 |

Варіант 11

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 75 |  | 2,5 |  | 6 |  | 3,125 | 7,5 |
| 2 | Адмін. приміщення | 2 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 9 |  | 8 |  | 11,25 | 10 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 65 |  | 60 |  | 81,25 | 75 |
| 6 | Магазин | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,3 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 | 1,25 |
| 9 | Баня | 2 |  | 10,5 |  | 10 |  | 13,1 | 12,5 |
| 10 | Хлібопекарня | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 6,3 | 6,3 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 60 |  | 51 |  | 76,8 | 65,3 |
| 12 | Свинарник | 1 |  | 105 |  | 63 |  | 134,5 | 80,7 |
| 13 | Пташник | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 25,6 | 25,6 |
| 14 | Гараж | 3 |  | 67 |  | 54 |  | 85,8 | 69,2 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25,6 | 12,8 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 20 |  | 2 |  | 26,9 | 2,7 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 8,1 | 2,7 |

Варіант 12

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 70 |  | 2 |  | 5 |  | 3 | 6,25 |
| 2 | Адмін. приміщення | 1 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 7 |  | 10 |  | 8,75 | 12,5 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 50 |  | 50 |  | 62,5 | 62,5 |
| 6 | Магазин | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,25 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,25 | 1,25 |
| 9 | Баня | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 10 | 10 |
| 10 | Хлібопекарня | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 6,25 | 6,25 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 31 |  | 31 |  | 38,75 | 38,75 |
| 12 | Свинарник | 3 |  | 98 |  | 55 |  | 122,5 | 68,75 |
| 13 | Пташник | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 25 | 25 |
| 14 | Гараж | 7 |  | 48 |  | 24 |  | 60 | 30 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25 | 12,5 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 15 |  | 1 |  | 18,75 | 1,25 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 7,5 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 4 |  | 30 |  | 15 |  | 37,5 | 18,75 |
| 19 | Пилорама | 2 | 22 | 16 |  | 2 |  | 20 | 2,7 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Варіант 13

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | Житлові будинки | 75 |  | 2,5 |  | 6 |  | 3,125 | 7,5 |
| 2 | Адмін. приміщення | 2 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 9 |  | 8 |  | 11,25 | 10 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 65 |  | 60 |  | 81,25 | 75 |
| 6 | Магазин | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,3 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 | 1,25 |
| 9 | Баня | 4 |  | 10,5 |  | 10 |  | 13,1 | 12,5 |
| 10 | Хлібопекарня | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 6,3 | 6,3 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 60 |  | 51 |  | 76,8 | 65,3 |
| 12 | Свинарник | 1 |  | 105 |  | 63 |  | 134,5 | 80,7 |
| 13 | Пташник | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 25,6 | 25,6 |
| 14 | Гараж | 3 |  | 67 |  | 54 |  | 85,8 | 69,2 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25,6 | 12,8 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 20 |  | 2 |  | 26,9 | 2,7 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 8,1 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 1 |  | 30 |  | 15 |  | 40,4 | 20,2 |
| 19 | Пилорама | 2 | 22 | 16 |  | 2 |  | 21,5 | 2,7 |

Варіант 14

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 95 |  | 2 |  | 5 |  | 3 | 6,25 |
| 2 | Адмін. приміщення | 1 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 3 |  | 7 |  | 10 |  | 8,75 | 12,5 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 50 |  | 50 |  | 62,5 | 62,5 |
| 6 | Магазин | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,25 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,25 | 1,25 |
| 9 | Баня | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 10 | 10 |
| 10 | Хлібопекарня | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 6,25 | 6,25 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 31 |  | 31 |  | 38,75 | 38,75 |
| 12 | Свинарник | 3 |  | 98 |  | 55 |  | 122,5 | 68,75 |
| 13 | Пташник | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 25 | 25 |
| 14 | Гараж | 12 |  | 48 |  | 24 |  | 60 | 30 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25 | 12,5 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 15 |  | 1 |  | 18,75 | 1,25 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 7,5 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 2 |  | 30 |  | 15 |  | 37,5 | 18,75 |
| 19 | Пилорама | 1 | 22 | 16 |  | 2 |  | 20 | 2,7 |
| 20 | Фур. сар. з дробаркою | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 6,25 | 1,25 |

Варіант 15

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 22 |  | 2,5 |  | 6 |  | 3,125 | 7,5 |
| 2 | Адмін. приміщення | 3 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 9 |  | 8 |  | 11,25 | 10 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 65 |  | 60 |  | 81,25 | 75 |
| 6 | Магазин | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,3 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 | 1,25 |
| 9 | Баня | 2 |  | 10,5 |  | 10 |  | 13,1 | 12,5 |
| 10 | Хлібопекарня | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6,3 | 6,3 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 60 |  | 51 |  | 76,8 | 65,3 |
| 12 | Свинарник | 2 |  | 105 |  | 63 |  | 134,5 | 80,7 |
| 13 | Пташник | 3 |  | 20 |  | 20 |  | 25,6 | 25,6 |
| 14 | Гараж | 3 |  | 67 |  | 54 |  | 85,8 | 69,2 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25,6 | 12,8 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 20 |  | 2 |  | 26,9 | 2,7 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 8,1 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 1 |  | 30 |  | 15 |  | 40,4 | 20,2 |
| 19 | Пилорама | 2 | 22 | 16 |  | 2 |  | 21,5 | 2,7 |

Варіант 16

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 70 |  | 2 |  | 5 |  | 3 | 6,25 |
| 2 | Адмін. приміщення | 1 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 7 |  | 10 |  | 8,75 | 12,5 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 50 |  | 50 |  | 62,5 | 62,5 |
| 6 | Магазин | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,25 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,25 | 1,25 |
| 9 | Баня | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 10 | 10 |
| 10 | Хлібопекарня | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 6,25 | 6,25 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 31 |  | 31 |  | 38,75 | 38,75 |
| 12 | Свинарник | 3 |  | 98 |  | 55 |  | 122,5 | 68,75 |
| 13 | Пташник | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 25 | 25 |
| 14 | Гараж | 7 |  | 48 |  | 24 |  | 60 | 30 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25 | 12,5 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 15 |  | 1 |  | 18,75 | 1,25 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 7,5 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 4 |  | 30 |  | 15 |  | 37,5 | 18,75 |
| 19 | Пилорама | 2 | 22 | 16 |  | 2 |  | 20 | 2,7 |

Варіант 17

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 63 |  | 2,5 |  | 6 |  | 3,125 | 7,5 |
| 2 | Адмін. приміщення | 2 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 9 |  | 8 |  | 11,25 | 10 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 65 |  | 60 |  | 81,25 | 75 |
| 6 | Магазин | 3 |  | 6 |  | 6 |  | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,3 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 | 1,25 |
| 9 | Баня | 4 |  | 10,5 |  | 10 |  | 13,1 | 12,5 |
| 10 | Хлібопекарня | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 6,3 | 6,3 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 60 |  | 51 |  | 76,8 | 65,3 |
| 12 | Свинарник | 1 |  | 105 |  | 63 |  | 134,5 | 80,7 |
| 13 | Пташник | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 25,6 | 25,6 |
| 14 | Гараж | 3 |  | 67 |  | 54 |  | 85,8 | 69,2 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25,6 | 12,8 |
| 16 | Столярня | 2 |  | 20 |  | 2 |  | 26,9 | 2,7 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 8,1 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 2 |  | 30 |  | 15 |  | 40,4 | 20,2 |
| 19 | Пилорама | 2 | 22 | 16 |  | 2 |  | 21,5 | 2,7 |

Варіант 18

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 135 |  | 2 |  | 5 |  | 3 | 6,25 |
| 2 | Адмін. приміщення | 1 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 3 |  | 7 |  | 10 |  | 8,75 | 12,5 |
| 5 | Лікарня | 2 |  | 50 |  | 50 |  | 62,5 | 62,5 |
| 6 | Магазин | 1 |  | 4 |  | 4 |  | 5 | 5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,25 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,25 | 1,25 |
| 9 | Баня | 1 |  | 8 |  | 8 |  | 10 | 10 |
| 10 | Хлібопекарня | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 6,25 | 6,25 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 31 |  | 31 |  | 38,75 | 38,75 |
| 12 | Свинарник | 3 |  | 98 |  | 55 |  | 122,5 | 68,75 |
| 13 | Пташник | 1 |  | 20 |  | 20 |  | 25 | 25 |
| 14 | Гараж | 12 |  | 48 |  | 24 |  | 60 | 30 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25 | 12,5 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 15 |  | 1 |  | 18,75 | 1,25 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 7,5 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 2 |  | 30 |  | 15 |  | 37,5 | 18,75 |
| 19 | Пилорама | 1 | 22 | 16 |  | 2 |  | 20 | 2,7 |

Варіант 19

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 41 |  | 2,5 |  | 6 |  | 3,125 | 7,5 |
| 2 | Адмін. приміщення | 3 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 9 |  | 8 |  | 11,25 | 10 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 65 |  | 60 |  | 81,25 | 75 |
| 6 | Магазин | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Столова | 2 |  | 9 |  | 3 |  | 11,3 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 | 1,25 |
| 9 | Баня | 2 |  | 10,5 |  | 10 |  | 13,1 | 12,5 |
| 10 | Хлібопекарня | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 6,3 | 6,3 |
| 11 | Корівник | 1 |  | 60 |  | 51 |  | 76,8 | 65,3 |
| 12 | Свинарник | 2 |  | 105 |  | 63 |  | 134,5 | 80,7 |
| 13 | Пташник | 3 |  | 20 |  | 20 |  | 25,6 | 25,6 |
| 14 | Гараж | 3 |  | 67 |  | 54 |  | 85,8 | 69,2 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25,6 | 12,8 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 20 |  | 2 |  | 26,9 | 2,7 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 8,1 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 1 |  | 30 |  | 15 |  | 40,4 | 20,2 |
| 19 | Пилорама | 2 | 22 | 16 |  | 2 |  | 21,5 | 2,7 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Варіант 20

Відомості про навантаження споживачів

|  | Назва споживача | Кількість споживачів | Потужність найбільшого двигуна 10 кВт, кВт | Розрахункове навантаження на вводі |  |  |  | Повне навантаження |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | денний максимум |  | вечірній максимум |  | денний максимум | вечірній максимум |
|  |  |  |  | активне навант., Рд, кВт | реактивне навант., Qд, квар | активне навант., Рв, кВт | реактивне навант., Qв, квар | SД,кВА | SB,кВА |
| 1 | житлові будинки | 45 |  | 2,5 |  | 6 |  | 3,125 | 7,5 |
| 2 | Адмін. приміщення | 3 |  | 35 |  | 15 |  | 43,75 | 18,75 |
| 3 | Клуб | 1 |  | 2 |  | 7 |  | 2,5 | 8,75 |
| 4 | Школа | 2 |  | 9 |  | 8 |  | 11,25 | 10 |
| 5 | Лікарня | 1 |  | 65 |  | 60 |  | 81,25 | 75 |
| 6 | Магазин | 2 |  | 6 |  | 6 |  | 7,5 | 7,5 |
| 7 | Столова | 1 |  | 9 |  | 3 |  | 11,3 | 3,75 |
| 8 | Ветпункт | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 | 1,25 |
| 9 | Баня | 2 |  | 10,5 |  | 10 |  | 13,1 | 12,5 |
| 10 | Хлібопекарня | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 6,3 | 6,3 |
| 11 | Корівник | 2 |  | 60 |  | 51 |  | 76,8 | 65,3 |
| 12 | Свинарник | 2 |  | 105 |  | 63 |  | 134,5 | 80,7 |
| 13 | Пташник | 3 |  | 20 |  | 20 |  | 25,6 | 25,6 |
| 14 | Гараж | 3 |  | 67 |  | 54 |  | 85,8 | 69,2 |
| 15 | Майстерня | 2 |  | 20 |  | 10 |  | 25,6 | 12,8 |
| 16 | Столярня | 3 |  | 20 |  | 2 |  | 26,9 | 2,7 |
| 17 | Картоплесховище | 1 |  | 6 |  | 2 |  | 8,1 | 2,7 |
| 18 | Зерносховище | 3 |  | 30 |  | 15 |  | 40,4 | 20,2 |
| 19 | Пилорама | 2 | 22 | 16 |  | 2 |  | 21,5 | 2,7 |

Зміст розрахунково-пояснювальної записки  ІНПЗ.

Вступ. Розрахунок електричних навантажень об’єктів мікрорайону. Розроблення схеми внутрішньо-квартального електропостачання та конструктивного виконання електричної мережі.  Вибір кількості та потужності трансформаторів внутрішньо-квартальних підстанцій, компенсуючих пристроїв та їх конструктивне виконання. Вибір перерізу провідників . Розрахунок очікуваного споживання електроенергії, її облік та економія.

додатки

Таблиця 1 – Питомі розрахункові електричні навантаження житла 1-го і 2-го видів

| Споживачі електроенергії | Значення показника, кВт/житла при кількості житла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| 1. Житло 1-го виду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 I рівня електрифікації в будинках з плитами на природному газі | 5,00 | 3,85 | 3,23 | 2,72 | 2,36 | 2,10 | 1,91 | 1,65 | 1,31 | 1,14 | 1,00 | 0,87 | 0,74 | 0,66 | 0,60 |
| 1.2 II рівня електрифікації в будинках з плитами на зрідженому газі і на твердому паливі | 6,50 | 5,01 | 4,20 | 3,53 | 3,07 | 2,73 | 2,48 | 2,15 | 1,70 | 1,48 | 1,30 | 1,12 | 0,96 | 0,86 | 0,78 |
| 72 1.3 III рівня електрифікації в будинках з електроплитами потужністю до 8,5 кВт | 10,00 | 8,19 | 5,56 | 4,44 | 3,76 | 3,33 | 3,05 | 2,72 | 2,35 | 2,10 | 1,73 | 1,38 | 1,31 | 1,19 | 1,10 |
| 1.4 IV рівня електрифікації в будинках з електроплитами потужністю 10,5 кВт | 12,00 | 9,83 | 6,67 | 5,33 | 4,51 | 3,99 | 3,66 | 3,26 | 2,82 | 2,52 | 2,08 | 1,65 | 1,58 | 1,43 | 1,32 |
| 1.5 V рівня електрифікації в будинках на ділянках садових товариств | 3,50 | 2,84 | 1,91 | 1,47 | 1,22 | 1,07 | 0,96 | 0,83 | 0,66 | 0,58 | 0,52 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,41 |
| 2. Житло 2-го виду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 I рівня електрифікації в будинках з плитами на природному газі | 9,00 | 6,33 | 5,29 | 4,36 | 3,72 | 3,26 | 2,94 | 2,51 | 2,00 | 1,78 | 1,62 | 1,47:, | 1,24 | 1,08 | 0,99 |
| 2.2 II рівня електрифікації в будинках з електроплитами потужністю 10,5 кВт за індивідуальним проектом | 16,00 | 13,05 | 8,34 | 6,41 | 5,39 | 4,77 | 4,36 | 3,83 | 3,18 | 2.83 | 2,51 | 2,16 | 1,88 | 1,77 | 1,76 |

Таблиця 2 – Значення коефіцієнта одночасності Код

| Характеристика котеджу | Коефіцієнт одночасності Код при кількості житла (котеджів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| З плитами на природному газі | 1 | 0,65 | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| З електроплитами потужністю до 10,5 кВт | 1 | 0,81 | 0,50 | 0,38 | 0,32 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,20 | 0.18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| Те саме з повним електроопаленням пл. 150м2 | 1 | 0,87 | 0,65 | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,49 | 0,47 | 0,44 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,39 |
| Те саме з повним електроопаленням пл.300 м2 | 1 | 0,90 | 0,73 | 0,66 | 0,63 | 0,62 | 0.60 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |
| Те саме з повним електроопаленням пл. 600 м2 | 1 | 0,93 | 0,81 | 0,77 | 0,75 | 0,74 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,675 | 0,67 |
| Примітка. Коефіцієнти одночасності для всіх котеджів подані з урахуванням проточних електро-водопідігрівальннх приладів. Для котеджів з електроопаленням значення Код подані для режиму постійного ввімкнення електроопалювальних приладів протягом опалювального сезону і не дійсні для електротеплоакумуляційних систем, що працюють в період мінімальних навантажень системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 3 – Коефіцієнти попиту для ліфтових установок

| Кількість ліфтових установок | К сп.л для будинків висотою |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 12 поверхів | 12 і більше поверхів |
| 2-3 | 0,80 | 0,90 |
| 4-5 | 0,70 | 0,80 |
| 6 | 0,65 | 0,75 |
| 10 | 0,50 | 0,60 |
| 20 | 0,40 | 0,50 |
| 25 и больше | 0,35 | 0,40 |
| Примітка. Коефіцієнт попиту для кількості ліфтових установок, не вказаних в таблиці, визначаємо інтерполяцією |  |  |

Таблиця 4 – Значення коефіцієнта попиту Ксп.сан для сантехнічних установок

| Питома вага встановленої потужності працюючого сантехнічного і холодильного обладнання, включаючи системи кондиціонування повітря, в загальній встановленій потужності працюючих силових електроприймачів, % | К сп.сан при кількості електроприймачів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 100-85 | 1 (0.8) | 0,90 (0.75) | 0,80 (0,7) | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,65 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,50 |
| 84-75 |  |  | 0.75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0.50 |
| 74-50 |  |  | 0,70 | 0,65 | 0.65 | 0,6 | 0,60 | 0,55 | 0.50 | 0,50 | 0,45 |
| 49-25 |  |  | 0,65 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 |
| 24 і менше |  |  | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,40 |
| Примітки 1. У встановлену потужність резервні електроприймачі не включаються. 2. У дужках наведені коефіцієнти попиту для електродвигунів одиничної потужності більше 30 кВт. 3. Коефіцієнт попиту для кількості приєднаних електроприймачів, не вказаних в таблиці, визначається інтерполяцією. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва споруди (помешкання) найбільшого розрахункового навантаження | Житлові будинки з електроплитами | Житлові будинки з газовими плитами або на твердому паливі | Установи громадського харчування - ідальні | Установи громадського харчування – ресторани і кафе | Середні навчальні заклади | Загальноосвітні школи, ПТУ | Установи адміністративно- управлінські, фінансові, проектно-конструкторські | Торговельні підприємства однозмінні | Торговельні підприємства півтора й двозмінні | Готелі | Перукарні | Дошкільні дитячі заклади | Поліклініки | Комбінати побутового обслуговування, ательє | Підприємства комунального обслуговування | Культові, видовищні установи, кінотеатри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Житлові будинки з електроплитами | — | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
| Житлові будинки з газовими плитами або на твердому паливі | 0,9 | — | 0,6 | 0.7 | 0,5 | 0,3. | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Підприємства громадського харчування (їдальні, ресторани, кафе) | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
| Школи, середні навчальні заклади, ПТУ, бібліотеки | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Торгівельні підприємства одно-, півтори-, двозмінні | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Установи управління, фінансові, адміністративні будівлі підприємств і проектно-конструкторські організації | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |
| Готелі | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0.8 | 0,4 | 0,3 | 0,61 | 0.6 | 0,8 | 0.8 | 0,8 | 0.4 | 0,7 | 0.5 | 0,7 | 0,9 |
| Поліклініки | 0,5 | 0,4 | 0.8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0.7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Ательє і комбінати побутового обслуговування | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Культові, видовищні установи, кінотеатри | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |  |
| Примітка. Якщо від ТП живляться декілька споживачів з рівними або близькими до рівних навантаженнями, розрахунок слід виконувати відносно того навантаження, при якому Рmax получається найбільшим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

75

Таблиця 5 – Коефіцієнти участі в максимумі навантаження

Таблиця 6 – Значення розрахункових коефіцієнтів потужності

| Лінія живлення | Розрахункові коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- |
|  | потужності (cos φ) | рактивного навантаження (tgφ) tgφ |
| Квартири з електричними плитами | 0,98 | 0,20 |
| Квартири з електричними плитами та побутовими кондиціонерами повітря | 0,93 | 0,40 |
| Квартири з плитами на природному, зрідженому газі, на твердому паливі | 0,96 | 0,29 |
| Квартири з плитами на природному, зрідженому газі, на твердому паливі і з побутовими кондиціонерами повітря | 0,92 | 0,43 |
| Загальнобудинкове освітлення: з лампами розжарювання | 1,00 | 0,00 |
| Те саме з люмінесцентними лампами | 0,92 | 0,43 |
| Господарські насоси, вентиляційні установки та інші санітарно-технічні пристрої | 0,80 | 0,75 |
| Ліфти | 0,65 | 1,17 |
| Примітка. Коефіцієнт потужності лінії, що живить один електродвигун, приймають за каталожними даними цього двигуна |  |  |

Таблиця 7 - Номінальні потужності ліфтів

| Кількість поверхів будівлі | 6—9 | 12 | 16 | 20—25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість ліфтів в одній секції | 1 | 2 | 2 | 2—3 |
| Номінальна потужність двигунів, кВт | 7 | 7; 11 | 11 | 7; 11—15 |

Таблиця 7.1 - Економічна щільність струму, А/мм2

| Дроти, кабелі | Тривалість використання максимуму навантаження, год/рік |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1000-3000 | 3000-5000 | 5000-8700 |
| Голі дроти й шини мідні | 2,5 | 2,1 | 1,8 |
| Те саме, алюмінієві | 1,3 | 1,1 | 1,0 |
| Кабелі з паперовою і дроти з гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами | 3,0 | 2,5 | 2,0 |
| Те саме з алюмінієвими | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| Кабелі з гумовою та пластмасовою ізоляцією з мідними жилами | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
| Те саме з алюмінієвими | 1,9 | 1,7 | 1,6 |

Таблиця 8 – Орієнтовні питомі розрахункові електричні навантаження громадських будівель і споруд громадського призначення

| Об”єкти масового будівництва | Одиниця виміру | Питоме навантаження | Розрахункові коефіцієнти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | потужність (cos φ) | реактивне навантаження (tg φ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підприємства громадського харчування | кВт на місце |  |  |  |
| а) повністю електрифіковані з кількістю місць до 500 включно |  | 1,03 | 0,98 | 0,20 |
| б) з кількістю місць більше 500 до 1000 включно |  | 0,85 | 0,98 | 0,20 |
| в) з кількістю місць більше1000 г) частково електрифіковані (з плитами на газоподібному паливі) з кількістю місць до 500 включно |  | 0,75 0,80 | 0,98 0,95 | 0,20 0,33 |
| д) з кількістю місць більше 500 до 1000 включно |  | 0,70 | 0,95 | 0.33 |
| е) з кількістю місць вище 1000 |  | 0,60 | 0,95 | 0,33 |
| Підприємства роздрібної торгівлі: | кВт на м торг.залу |  |  |  |
| а) продовольчі без кондиціонування повітря |  | 0,23 | 0,85 | 0,62 |
| б) продовольчі з кондиціонуванням повітря |  | 0,25 | 0,80 | 0,75 |
| в) промтоварні без кондиціонування повітря |  | 0,14 | 0,85 | 0,62 |
| г) промтоварні з кондиціонуванням повітря д) універсами без кондиціонування повітря |  | 0,15 0,15 | 0,8 0,87 | 0,75 0,57 |
| е) універсами з кондиціонуванням повітря |  | 0,20 | 0,85 | 0,62 |

Продовження табл. 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальноосвітні школи: а) з електрифікованими їдальнями і спортзалами. | кВт на одного учня | 0,25 | 0,95 | .1 0,33 |
| б) без електрифікованих їдалень, зі спортзалами |  | 0,17 | 0,90 | 0,48 |
| в) з буфетами, без спортзалів |  | 0,17 | 0,90 | 0,48 |
| г) без буфетів і спортзалів |  | 0.15 | 0,90 | 0,48 |
| Професіонально-технічні навчальні заклади з їдальнями | кВт на одного учня | 0,45 | 0,80-0,92 | 0,75-0,48 |
| Дитячі дошкільні заклади: а) з електрифікованими кухнями б) з газовими плитами | кВт на місце | 0,45 0,20 | 0,98 | 0,20 |
| Школи-інтернати | кВт на місце | 1,10 | 0,95 | 0,33 |
| Будинки-інтернати для інвалідів та людей похилого віку | кВт на место | 2,20 | 0,93 | 0,40 |
| Установи охорони здоров”я та відпочинку: | кВт на ліжко-місце |  |  |  |
| а) лікарні хірургічного профілю з електрифікованими кухнями |  | 2,50 | 0,92 | 0,43 |
| б) хірургічні корпуси (без кухонь) |  | 0,80 | 6,95 | 0,33 |
| в) лікарні багатопрофільні з електрифікованими кухнями |  | 2,20 | 0,93 | 0,40 |
| г) терапевтичні корпуси (без кухонь) |  | 0,50 | 0,95 | 0,33 |
| д) радіологічні корпуси (без кухонь) |  | 0,70 | 0,95 | 0,33 |
| е) лікарні дитячі з електрифікованими кухнями |  | 2,00 | 0,93 | 0,40 |
| ж) терапевтичні корпуси дитячих лікарень (без кухонь) |  | 0,40 | 0,95 | 0,33 |
| Будинки відпочинку та пансіонати | кВт на місце |  |  |  |
| без кондиціонування повітря |  | 0,40 | 0,92 | 0,43 |
| Дитячі табори | кВт на м2 житл.помешк. | 0,03 | 0,92 | 0,43 |
| Поліклініки | кВт на відв. за зміну | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| Аптеки: | кВт на м2 торг. залу |  |  |  |
| а) без приготування ліків |  | 0,12 | 0,93 | 0,40 |
| б) з приготуванням ліків |  | 0,17 | 0,90 | 0,48 |
| Кінотеатри та кіноконцертні зали: | кВт на місце |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0.12 | 0,95 | 0,33 |
| Театри й цирки | кВт на місце | 0,35 | 0,9 | 0,48 |
| Палаци культури, клуби | кВт на місце | 0,45 | 0,92 | 0,43 |

Продовження табл. 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готелі (без ресторанів); |  |  |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря | кВт на місце | 0,50 | 0,85 | 0,62 |  |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,35 | 0,85 | 0,62 |  |
| Фабрики хімчистки та пральні самообслуговування | кВт/кг речей | 0,08 | 0,75 | 0,88 |  |
| Комбінати побутового обслуговування населення | кВт на роб. місце | 0,60 | 0,85 | 0,62 |  |
| Перукарні | кВт на роб. місце | 1,45 | 0,97 | 6,25 |  |
| Гуртожитки: а) з електроплитами на кухнях б) бсз електроплит на кухнях | кВт на місце | 0,50 0,20 | 0,95 0,93 | 0,33 0,40 |  |
| Споруди (приміщення) для науково-дослідних установ, проектних, управлінських, громадських організацій і культових споруд, адміністративних будівель підприємств | кВт на м2 корисної площі |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,055 | 0,85 | 0,62 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,04 | 0,90 | 0,48 |
| Навчальні корпуси вищих, середніх спеціальних навчальних закладів (без їдалень): | кВт на м2 корисної площі | 0,05 | 0,90 | 0,48 |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,05 | 0,90 | 0,48 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,035 | 0,92 | 0,43 |
| Лабораторні корпуси вищих, середніх спеціальних навчальних закладів (без їдалень): | кВт на м2 корисної площі |  |  |  |
| а) з кондиціонуванням повітря |  | 0,07 | 0,85 | 0,62 |
| б) без кондиціонування повітря |  | 0,055 | 0,87 | 0,57 |
| Гаражі (стоянки)іидивідуального автотранспорта: | кВт/ місце |  |  |  |
| а) стаціонарні відкриті стоянки |  | 0,05 | 0,90 | 0,48 |
| б) закриті гаражі-бокси |  | 0,12 | 0,90 | 0,48 |
| в) закриті багатоповерхові та підземні гаражі |  | 0,22 | 0,87 | 0,57 |
| Примітки 1. Наведені питомі електричні навантаження призначені для орієнтовного (попереднього) визначення розрахункового навантаження на вводах до ординарних об”єктів (споруд, приміщень) і враховують усереднений комплекс електроприймачів, що встановлюють (включаючи комп”ютерну техніку). |  |  |  |  |
| 2. Для підприємства громадського харчування питоме навантаження не залежить від наявності кондиціонерів повітря. |  |  |  |  |
| 3. Для професійних навчальних закладів з їдальнями та дитячими дошкільними закладами навантаження басейнів і спортивних залів не враховані. |  |  |  |  |
| 4. Для будинків відпочинку та пансіонатів без кондиціонування повітря, дитячих таборів, готелів (без ресторанів), будинків (приміщень) для науково-дослідних закладів, проектних, управлінських, громадських організацій, культових споруд, адміністративних будівель підприємств, навантаження їдалень закритого типу та ресторанів не врахована. При необхідності її слід визначати за питомими показниками підприємств громадського харчування із заданою кількістю місць. |  |  |  |  |
| 5. Для побутових будівель підприємств використовують зафіксовані в таблиці показники відповідних за призначенням громадських споруд. |  |  |  |  |

Таблиця 9 – Припустимі тривалі струмові навантаження (А) на кабелі з мідними (чисельник) та алюмінієвими (знаменник) жилами, з паперовою просоченою маслоканіфольною та нестікаючою ізоляцією у свинцевій або алюмінієвій оболонці

| Переріз, мм2 | При прокладанні у повітрі |  |  |  |  | При прокладанні в землі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двожильні до 1 кВ | трижильні |  |  | Чотирьохжильні до 1 кВ | Двожильні до 1 1 кВ | трижильні |  |  | Чотирьохжильні до 1 кВ |
|  |  | до3 кВ | 6 кВ | 10 кВ |  |  | до З кВ | 6 кВ | 10 кВ |  |
|  | Максимально припустима температура жил, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 | 80 | 65 | 60 | 80 | 80 | 80 | 65 | 60 | 80 |
| 2,5 | 30/23 | 28/22 |  |  |  | 45/35 | 40/31 | - | .- | - |
| 4 | 40/31 | 37/29 | - | - | 35/27 | 60/46 | 55/42 | - | - | 50/38 |
| 6 | 55/42 | 45/35 | - | - | 45/35 | 80/60 | 70/55 | - | - | 60/46 |
| 10 | 75/55 | 60/46 | 55/42 | - | 60/45 | 105/80 | 95/75 | 80/60 | - | 85/65 |
| 16 | 95/75 | 80/60 | 65/50 | 60/46 | 80/60 | 140/110 | 120/90 | 105/80 | 95/75 | 115/90 |
| 25 | 130/100 | 105/80 | 90/70 | 85/65 | 100/75 | 185/140 | 160/125 | 135/105 | 120/90 | 150/115 |
| 35 | 150/115 | 125/95 | 110/85 | 105/80 | 120/95 | 225/175 | 190/145 | 160/125 | 150/115 | 175/135 |
| 50 | 185/140 | 155/120 | 145/110 | 135/105 | 145/110 | 270/210 | 235/180 | 200/155 | 180/140 | 215/165 |
| 70 | 225/175 | 200/155 | 175/135 | 165/130 | 185/140 | 325/250 | 285/220 | 245/190 | 215/165 | 265/200 |
| 95 | 275/210 | 245/190 | 215/165 | 200/155 | 215/165 | 380/290 | 340/260 | 295/225 | 265/205 | 310/240 |
| 120 | 320/245 | 285/220 | 250/190 | 240/185 | 260/200 | 435/335 | 390/300 | 340/260 | 310/240 | 350/270 |
| 150 | 375/290 | 330/255 | 290/225 | 270/210 | 300/230 | 500/385 | 435/335 | 390/300 | 353/275 | 395/305 |
| 185 | - - | 375/290 | 325/250 | 305/235 | 340/260 | - | 490/380 | 440/340 | 400/310 | 450/345 |
| 240 | - | 430/330 | 375/290 | 350/270 | - | - | 570/440 | 510/390 | 460/355 | - |

Таблиця 10 - Поправні коефіцієнти на кількість працюючих кабелів, що лежать поряд в землі (в трубах та без труб)

| Відстань на світлі, мм; | Кількість кабелів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

Таблиця 11 - Припустиме короткочасне перевантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією

| Коефіцієнт попереднього навантаження | Вид прокладки | Припустиме перевантаження відносно номінального на протязі, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 0,6 | В землі В повітрі В трубах (в землі) | 1,35 1,25 1,20 | 1,30 1,15 1,10 | 1,15 1,10 1,0 |
| 0,8 | В землі В повітрі В трубах (в землі) | 1,20 1,15 1,10 | 1,15 1,10 1,05 | 1,10 1,05 1,00 |

Таблица 12 – Поправний коефіцієнт  на температуру землі

| Нормована температу-ра жил, 0С | Поправний коефіцієнт на струми при температурі землі, 0С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 і нижче | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 |
| 80 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1,0 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,73 |
| 60 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1,0 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 |

Таблиця 13 - Поправний коефіцієнт  на питомий тепловий опір землі

| Характеристика землі | Питомий тепловий опір, см*К /Вт | Поправний коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| Пісок вологістю більше 9% | 80 | 1,05 |
| Нормальний грунт та пісок вологістю 7-9% | 120 | 1,00 |
| Пісок вологістю більше 4, але менше 7% | 200 | 0,87 |
| Пісок вологістю до 4%, каменистий грунт | 300 | 0,75 |

Таблиця 14 – Активні  й індуктивні  опори кабелів з алюмінієвими жилами та паперовою просоченою ізоляцією

| Переріз струмопровідної жили, мм2 | Активний опір жили, Ом/км | Індуктивний опір, Ом/км, при номінальній напрузі кабелю, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 1 | 10 |
| 50 | 0,62 | 0,0625 | 0,090 |
| 70 | 0,443 | 0,0612 | 0,086 |
| 95 | 0,326 | 0,0602 | 0,083 |
| 120 | 0,258 | 0,0602 | 0,081 |
| 150 | 0,206 | 0,0596 | 0,079 |
| 185 | 0,167 | 0,0596 | 0,077 |
| 240 | 0,129 | 0,0587 | 0,075 |

Таблиця 15 - Допустимий тривалий струм кабелів з алюмінієвими жилами з паперовою просоченою або пластмасовою ізоляцією, що прокладуються в землі

| Переріз струмоведучої жили, мм2 | Струм кабелів, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | З паперовою ізоляцією |  | З пластмасовою ізоляцією |
|  | 4х -жильні до 1 кВ | 3х -жильні до 10 кВ | 4х -жильні до 1 кВ |
| 10 | 65 | - | 64 |
| 16 | 90 | 75 | 85 |
| 25 | 115 | 90 | 106 |
| 35 | 135 | 115 | 129 |
| 50 | 165 | 140 | 161 |
| 70 | 200 | 165 | 193 |
| 95 | 240 | 205 | 235 |
| 120 | 270 | 240 | 271 |
| 150 | 305 | 275 | 308 |
| 185 | 345 | 310 | 354 |
| 240 | - | 355 | - |

Таблиця 16 – Питоме навантаження житлових будинків, Вт/м2, коефіцієнт потужності

| Кількість поверхів | Вид плит |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на природному газі | на зрідженому газі або твердому паливі | електричні |
| 1-2 | 9,5/0,96 | 11,7/0,96 | 20/0,98 |
| 3-5 | 9,3/0,96 | 11,2/0,96 | 18,2/0,98 |
| 5 і більше (частина квартир в будинках вище 5 поверхів) |  |  |  |
| 20% | 10,2/0,94 | 12,2/0,94 | 19,8/0,97 |
| 50% | 10,9/0,93 | 16,5/0,93 | 20,4/0,97 |
| 100% | 12,0/0,92 | 18,0/0,92 | 21,5/0,96 |

Рекомендована література

- Системи електрозабезпечення цивільних об'єктів [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання / уклад., Л Н. Добровольська,  Д. С. Собчук,  Луцьк :ЛНТУ, 2024. 120 с.

- Харченко В. Ф. Електропостачання міст і промислових підприємств: Конспект лекцій для студентів 4–5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0906 – Електротехніка (6.050701 – Електротехніка та електротехнології) / В. Ф. Харченко; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 168 с.

- Курсове та дипломне проектування [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», спеціалізацій «Електромеханічні та мехатронні системи енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І.С. Рябенко, О. В. Мейта. – Електронні текстові данні (1 файл: 6,78 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 244 с).

- Давиденко Л.В., Коменда Н.В, Давиденко В.А., Євсюк М.М. Електропостачання промислових об’ єктів : практикум : навчальний посібник. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 244с.

- Буцьо З. Ю., Мартинюк В. І. Аналіз втрат електричної енергії в електромережах усіх рівнів напруги в енергосистемах провідних зарубіжних країн та України. Енергетика та електрофікація, № 2, 2020 р.

6 . Калюжний Д. М. Конспект лекцій з курсу «Електропостачання та електрозбереження» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та слухачів другої вищої освіти зі спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання) / Д. М. Калюжний, А. О. Карюк, І. Є. Щербак; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 124 с.

| Е75 | Системи електрозабезпечення цивільних об’єктів, [Текст] : методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань –G Інженерія, виробництво та будівництво спеціальності – G3 Електрична інженерія освітньої програми – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, денної та заочної форм навчання / уклад. Л.Н. Добровольська. Луцьк : ВІП ЛНТУ. 2025. 32 с. |
| --- | --- |

Комп'ютерний набір та верстка: Добровольська Л.Н.

Підп. до друку _______. 2025 р.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарн. Таймс.

Ум. друк.арк. 1,87. Обл.- вид.арк. 2.0

Наклад 50 прим.

Відділ іміджу та промоції

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – Відділ іміджу та промоціїЛНТУ